| ANTRAGSBEILAGE B (Tankstellen u. KFZ-Betriebe) |  |
| --- | --- |
| Geschäftszahl: | Eingangsvermerk: |

Abwasser- und Abfallverband Großache-Süd

Beschreibung einer betrieblichen Abwassereinleitung

aus Tankstellen, Fahrzeugreparatur- und Waschbetrieben

auf Grundlage des §32b WRG1959 idgF., i.V. mit der Indirekteinleiterverordnung idgF.,

der AEV für Tankstellen, Fahrzeugreparatur- und Waschbetrieben idgF.

und den ÖNORMEN B5101, B5104, B5105, und B5106

1. Name und Anschrift des Indirekteinleiters / Betreibers

| Datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Antragsteller, Indirekteinleiter: |  |  |
| Betreiber: (nur Ausfüllen wenn nicht identisch mit Antragsteller) |  |  |
| Projektersteller: |  |  |
| Standort des Betriebes, Adresse |  |  |
| Gemeinde, Grundstücksnummer: |  |  |
|  | Neue Anlage/Neue Einleitung |  |
|  | # Änderung einer bestehenden Anlage/Einleitung |  |

2. Kanalanschluß

| Besteht der Anschluß bereits | ja | nein |
| --- | --- | --- |
| Besteht eine betriebsinterne Trennkanalisation (betriebliches Abwasser/Fäkalien) | ja | nein |

3. Abwasser

3.1 Branche

-  Tankstellen

-  Betreiber von KFZ-Waschplätzen und Waschanlagen

-  KFZ-Werkstätten

-  Eisenbahn- und Lokomotiven Werkstätten

3.2 Abwasserrelevante Tätigkeiten

entsprechend §1(2) der AEV für Tankstellen, Fahrzeugreparatur- und Waschbetrieben.

(Hinweis: je nach den Tätigkeiten sind die Schwellenwertberechnungen gefährlicher Ab-
       wasserinhaltsstoffe lt. Punkt 11 durchzuführen).

| In Ihrem Betrieb werden folgende Tätigkeiten ausgeführt: | ja | nein |
| --- | --- | --- |
| 1) Betankung mit flüssigen Treib- oder Kraftstoffen |  |  |
| 2) Reinigen von Karosserien oder Unterböden ohne Einsatz von Reinigungschemikalien |  |  |
| 3) Reinigen von Karosserien oder Unterböden mit Einsatz von Reinigungschemikalien |  |  |
| 4) Entkonservieren von Kraftfahrzeugen |  |  |
| 5) Reparieren von Kraftfahrzeugen |  |  |
| 6) Behandeln von Unterböden und Hohlräumen |  |  |
| 7) Abstellen von fahruntüchtigen Fahrzeugen oder deren Bestandteilen unter Gefahr der unkontrollierten Freisetzung von wassergefährdenden Stoffen |  |  |
| 8) Lagern, Zerlegen oder stoffliches Verwerten von Altkraftfahrzeugen unter Gefahr der unkontrollierten Freisetzung von wassergefährdenden Stoffen |  |  |
| Sonstige: |  |  |

3.3 Betriebliche Abwässer

3.3.1 KFZ-Waschanlagen (ohne Recyclinganlage)

| Es wird (werden) |  |  | Automatische Waschanlage(n) betrieben, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deren Wasserverbrauch im Jahresschnitt der Waschtage weniger. |  |  |  |  | bzw. mehr |  | als 5 m³/d beträgt |
|  | In der Zuleitung zur Waschanlage ist ein eigener Wasserzähler vorgesehen |  |  |  |  |  |  |
|  | In der Zuleitung zur Waschanlage ist ein eigener Wasserzähler vorhanden |  |  |  |  |  |  |

3.3.2 KFZ-Waschanlagen (mit Recyclinganlage)

(vorhandene Projektunterlagen sind beizulegen)

| Es wird (werden) |  |  | Automatische Waschanlage(n) betrieben, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| deren Wasserverbrauch im Jahresschnitt der Waschtage |  |  |  | [m³/d] | beträgt. |
|  | In der Zuleitung zur Waschanlage ist ein eigener Wasserzähler vorgesehen |  |  |  |  |
|  | In der Zuleitung zur Waschanlage ist ein eigener Wasserzähler vorhanden |  |  |  |  |

## 3.3.3 Freiwaschplatz / Waschbox

| Es wird (werden) | [m²] | Freiwaschplätz(e) betrieben, |
| --- | --- | --- |
| davon überdacht | [m²] |  |

3.3.4 Werkstätte

|  | ja | ### nein |
| --- | --- | --- |
| Es wird eine Werkstätte betrieben |  |  |
| Es besteht im Werkstättenboden ein Wasserablauf |  |  |
| Es wird eine Teilereinigung betrieben |  |  |

3.3.5 Spenglerei, Lackiervorbereitung und Lackiererei

|  | ja | nein |
| --- | --- | --- |
| Es wird eine Spenglerei, Lackiervorbereitung und/oder Lackiererei betrieben. (Wenn Ja ist allenfalls die AEV für die Beschichtung metallischer Oberflächen zu beachten). |  |  |
| Hierfür Kanalanschluß vorgesehen/vorhanden |  |  |

3.3.6 Eingesetzte Waschmittel und Chemikalien

|  |  | ja | nein | Sicherheitsdatenblatt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Werden Waschmittel nach ÖNORM B5106 (oder gleichwertig) eingesetzt? |  |  |  |  |
| Werden Waschmittel nach ÖNORM B5104 („Kalt-, Lösemittelreiniger„) eingesetzt ?: |  |  |  |  |
| Werden Waschmittel nach ÖNORM B5105 („Tensidreiniger„ eingesetzt ?: |  |  |  |  |
| Verwendete Waschmittel (Firmenbezeichnung): |  |  |  |  |

3.3.7 Niederschlagswässer

| Grundstücksfläche: | [m²] |
| --- | --- |
| Davon verbaute Fläche (versiegelt): | [m²] |

3.3.8 Niederschlagswässer (mineralölverunreinigt)

Einleitung der Niederschlagswässer:

| In den Schmutzwasserkanal | In den Mischwasserkanal | In den Regenwasserkanal |
| --- | --- | --- |
| [m²] | [m²] | [m²] |

3.3.8.1 Betankungsfläche

| Für die Betankung von Fahrzeugen ist/sind |  | Zapfstelle(n) vorgesehen. |
| --- | --- | --- |

3.3.8.2 Abstellflächen für Havariefahrzeuge

|  | Anzahl | Summe [m²] |
| --- | --- | --- |
| Überdachte Abstellplätze |  |  |
| Nicht überdacht Abstellplätze |  |  |

3.3.8.3 Container- und Schrottfreilagerflächen

|  | Anzahl | Summe [m²] |
| --- | --- | --- |
| Überdachte Abstellplätze |  |  |
| Nicht überdacht Abstellplätze |  |  |

3.3.9 Niederschlagswasser (nicht mineralölverunreinigt)

|  | In den Mischwasserkanal | In den Regenwasserkanal | Als Versickerung |
| --- | --- | --- | --- |
| Dachflächen: | [m²] | [m²] | [m²] |
| Befestigte Freiflächen: | [m²] | [m²] | [m²] |

| 3.4 Anzahl der Beschäftigten: |  |
| --- | --- |

3.5 Arbeitszeiten

| Arbeitszeiten | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| von - bis |  |  |  |  |  |  |  |

4. Größe und Art des Wasserbezuges

| ja | Nein |  | Menge/Jahr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wasserverbrauch öffentl. Wasserversorgung | [m³/a]¹ |
|  |  | Eigenwasserversorgung (Quelle, Brunnen usw.) | [m³/a] |
| Wasserrechtliche Bewilligung (Zahl) anführen: |  |  |  |
|  |  | Wasserverbrauch (gesamt) | [m³/a] |
|  |  | Regenwassernutzung (Auffangfläche) | [m²] |

¹ z.B. letzte Wasserabrechnung

5. Angaben zum Ort der Einleitung in die Kanalisation - Technischer Bericht

5.1  Lage

| Gemeinde: |  |
| --- | --- |
| Parzellennummer: |  |
| Kanalstrang: |  |
| Kanalschacht: |  |

5.2 Beschreibung der innerbetrieblichen Abwasserreinigungsanlage

Dieser Abschnitt ist nur dann auszufüllen, wenn keine alternativen Berechnungen (Projektant, Einbaufirma etc.) vorliegen. Sind alternative Berechnungen vorhanden, so sind diese beizulegen!

5.2.1 Anfall von Betriebsabwässern (Überprüfung des Ölabscheiders)

| Zu 3.3.1 und 3.3.2 KFZ-Waschanlagen (mit und ohne Recyclinganlage) sowie 3.3.3 Freiwaschplatz/Waschbox | Anzahl | fs |
| --- | --- | --- |
| Auslaufventile und Hochdruckreiniger | Stk. ½ ‘‘ x 0,5 l/s = l/s Stk. ¾ ‘‘ x 1 l/s = l/s Stk. 1 ‘‘ x 1,7 l/s = l/s Stk. 5/4 ‘‘ x 2,4 l/s = l/s Stk. 6/4 ‘‘ x 3,0 l/s = l/s erster HD x 0,3 l/s = l/s weitere HD x 0,15 l/s = l/s |  |
| Portalwaschanlage (laut Hersteller) | l/s |  |
| Summe |  |  |
| Qs = | l/s x fs = l/s |  |

fs = größter zu erwartender Schmutzfaktor

| Zusammensetzung des zu erwartenden Schmutzwassers | Verschmutzungsfaktor [fs] |
| --- | --- |
| Wasser mit Mineralölverschmutzung | 2 |
| Wasser mit Mineralölverschmutzung und Kaltreiniger gemäß ÖNORM B 5104 | 4 |
| Wasser mit Mineralölverschmutzung und Kaltreiniger gemäß ÖNORM B 5104 und Tensidreiniger | 6 |

Nenngröße (NG)

|  | NGRegen = QR + Qs = | l/s + l/s = l/s ergibt: | NG: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Es ist die Gleichzeitigkeit der Anfallstellen bei Regen berücksichtigt! |  |  |  |  |
|  | NGTrocken = Summe Qs = | l/s ergibt: | NG: |  |  |

5.2.2 Pläne und Beilagen

Angeführte Unterlagen und Pläne sind beizulegen:

I	Katasterplan mit eingezeichneten Kanälen bis zur Einleitungsstelle (öffentlicher Kanal, ggf.

Vorfluter) einschließlich der öffentlichen Kanalisation in diesem Bereich

II	Lageplan des Betriebes (je nach Größe des Betriebsareals als 1:100 oder 1:500) mit

eingezeichneten Kanälen bzw. Kanalplan des Betriebsgeländes (Gefälle, Dimension, Werkstoff)

und Abwasseranfallstellen farblich unterschiedlich dargestellt (¹)

III	Typenblätter der Abwasservorreinigungsanlage(n)

IV	Verzeichnis der Eigentümer aller betroffenen nicht öffentlichen Kanalisationsanlagen

V	Berechnung der Abwasservorreinigung und der Abscheideranlage(n)

VI	Technische Beschreibung der Recyclinganlage (falls vorhanden)

(1) Leitungen sind mit folgender Farbkennung zu versehen:

rot: betriebliche Abwässer einschließlich verschmutzter Niederschlagswässer (z.B.: Tankstellen, Manipulationsflächen etc.)
blau: Kühlwasser
braun: häusliche Abwässer
grün: unverschmutzte Niederschlagswässer
gelb: Abbruch

6. Zeitpunkt und Zeitdauer der Einleitung

| Einleitung besteht | JA | NEIN |
| --- | --- | --- |
| Beantragte Dauer der Einleitung | Beginn: | Ende: |

7. Überwachung

| Welche der folgenden Parameter werden im Betrieb überwacht? | ja | nein |
| --- | --- | --- |
| Summe Kohlenwasserstoffe |  |  |
| AOX |  |  |
| POX |  |  |
| Blei |  |  |
| Cadmium |  |  |
| Chrom-Gesamt |  |  |
| Kupfer |  |  |
| Nickel |  |  |
| Nitrit |  |  |
| Sonstige: |  |  |
| Funktionsfähigkeit der Anlage |  |  |
| Meßschacht vorgesehen/vorhanden |  |  |

8. Vorgesehene innerbetriebliche Maßnahmen

| (Teil-)Überdachung von Betankungs- und Manipulationsflächen | JA | NEIN |
| --- | --- | --- |
| Kreislaufschließung von Waschwässern | JA | NEIN |

9. Vorgesehene Abwasserreinigungsanlagen 
Mineralölabscheideanlage(n) nach ÖNORM

| Teilstrom | Type | Hersteller |
| --- | --- | --- |

10. Schwellenwerte

Dieser Punkt dient zur Beurteilung, ob neben der Meldung an das Kanalisationsunternehmen auch eine Anzeige an die zuständige Behörde erforderlich ist!

10.1 Schwellenwerte der ARA Kitzbühel: Ausbaugröße 46.550 EW60

Schwellenwert ARA Kitzbühel = (Schwellenwert-Parameter laut Anlage B, IEV) x EW60/1000

Organische Parameter:

Schwellenwert ARA Adsorbierbare org.geb. Halogene (AOX) ber. als Cl 	= 1,0 g/d * 46,55 = 46,55 g/d
Schwellenwert ARA Ausblasbare org.geb. Halogene (POX) ber. als Cl 	= 0,2 g/d * 46,55 = 9,31 g/d
Schwellenwert ARA Summe Kohlenwasserstoffe 	= 20 g/d * 46,55 = 931 g/d

Anorganische Parameter:

Schwellenwert ARA Blei ber. als PB 	= 1,0 g/d * 46,55 = 46,55 g/d

Schwellenwert ARA Cadmium ber. als Cd	= 0,2 g/d * 46,55 = 9,31 g/d

Schwellenwert ARA Chrom-Gesamt ber. als Cr	= 1,0 g/d * 46,55 = 46,55 g/d

Schwellenwert ARA Kupfer ber. als Cu	= 1,0 g/d * 46,55 = 46,55 g/d

Schwellenwert ARA Nickel ber. als Ni	= 1,0 g/d * 46,55 = 46,55 g/d

Schwellenwert ARA Nitrit ber. als N	=  20 g/d * 46,55 = 931 g/d

10.2 Emissionsbegrenzungen für Mengenschwellen des Betriebes: (1)

Mengenschwelle AOX [g/d] 	= 0,1 mg/l x beantragter Tagesabwassermenge [m³/d]
Mengenschwelle POX [g/d] 	= 0,1 mg/l x beantragter Tagesabwassermenge [m³/d]
Mengenschwelle Kohlenwasserstoffe [g/d] 	=  10 mg/l * beantragter Tagesabwassermenge [m³/d]
Mengenschwelle Blei [g/d] 	= 0,5 mg/l x beantragter Tagesabwassermenge [m³/d]
Mengenschwelle Cadmium [g/d] 	= 0,1 mg/l x beantragter Tagesabwassermenge [m³/d]
Mengenschwelle Chrom-Gesamt [g/d] 	= 0,5 mg/l x beantragter Tagesabwassermenge [m³/d]
Mengenschwelle Kupfer [g/d] 	= 0,5 mg/l x beantragter Tagesabwassermenge [m³/d]
Mengenschwelle Nickel [g/d] 	= 0,5 mg/l x beantragter Tagesabwassermenge [m³/d]
Mengenschwelle Nitrit [g/d] 	=  10 mg/l x beantragter Tagesabwassermenge [m³/d]

(1) Emissionsbegrenzungen lt. AEV – Anlage A

10.3 Erforderliche Mengenschwellenberechnungen aufgrund der abwasser-
        relevanten Tätigkeiten des Betriebes (laut Punkt 3.2)

10.31 Nur Tankstellenbetrieb (1) und Waschanlagen ohne chem. Mittel (2) und Vor
          reinigungsanlagen laut §4(4) AEV:

| Parameter: Mengenschwelle [g/d] | (<) oder (>) | Schwellenwert ARA [g/d] |
| --- | --- | --- |
| Summe Kohlenwasserstoffe: |  | 931 |

10.32 Mengenschwellen auf Grund abwasserrelevanter Tätigkeiten laut Pkt. 3.2

Für abwasserrelevante Tätigkeiten 3) bis 8) ist je nach Abwassersituation und Stand der Technik des Betriebes zusätzlich zu den Kohlenwasserstoffen unter Beachtung der besonderen Bestimmungen der AEV fallweise die Mengenschwellenberechnung folgender Abwasserinhaltsstoffe erforderlich:

| Parameter: Mengenschwelle [g/d] | (<) oder (>) | Schwellenwert ARA [g/d] |
| --- | --- | --- |
| Summe Kohlenwasserstoffe: |  | 931 |
| AOX: |  | 46,55 |
| POX: |  | 9,31 |
| Blei: |  | 46,55 |
| Cadmium: |  | 9,31 |
| Chrom-Gesamt: |  | 46,55 |
| Kupfer: |  | 46,55 |
| Nickel: |  | 46,55 |
| Nitrit: |  | 931 |

!Ist der Mengenschwellenwert des Betriebes größer als der Schwellenwert der ARA, dann besteht wasserrechtliche Bewilligungspflicht, unbeschadet der jedenfalls erforderlichen Mitteilungspflicht an das Kanalisationsunternehmen!

11. Einzuleitende Abwassermengen und Stofffrachten

11.1 Betriebliche Abwässer

| # Betriebliche Abwässer |  | [m³/d] | bzw. [l/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| mit maximal |  | [mg/l] | Kohlenwasserstoffe |
|  |  | [mg/l] | AOX |
|  |  | [mg/l] | POX |
|  |  | [mg/l] | Blei |
|  |  | [mg/l] | Cadmium |
|  |  | [mg/l] | Chrom-Gesamt |
|  |  | [mg/l] | Kupfer |
|  |  | [mg/l] | Nickel |
|  |  | [mg/l] | Nitrit |

11.2 Anfall von Niederschlagswässern

|  | Bezeichnunge(n) Fläche(n) im Plan | Summe der Flächen | Abfluß-beiwert  | Flächered |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flächen OHNE Flugdach (Betankungsflächen, Abstellplätze für Havariefahrzeuge, Freiwaschplatz/Waschbox) |  |  | x 1 = |  |
| Flächen MIT Flugdach (Betankungsflächen, Abstellplätze für Havariefahrzeuge, Freiwaschplatz/Waschbox) |  |  | x 0,25 = |  |
| 3.3.8.3 Container- und Schrottfreilagerflächen |  |  | x 1 = |  |
| Sonstige Manipulationsflächen |  |  | x 1 = |  |
| Summe Flächered = Summe Fläche x f |  |  |  |  |

| Vorgereinigte Oberflächenwässer (lt. 3.3.8) von | [Angabe in m²] |
| --- | --- |
| Nicht vorgereinigte Oberflächenwässer (lt. 3.3.9) von | [Angabe in m²] |

Niederschlagsereignis:

| Summe Flächered [m²] x N(1) [mm/d] / 1000 = |  | [m³/d] |
| --- | --- | --- |

(1)N = Niederschlag der Jährlichkeit 1 und einer Dauer von 24 Stunden

12. Mindest-Häufigkeit der Überwachung im zweijährlichen Berichtszeitraum (lt. IEV)

| < 5 m³/d :1 Überwachung | 5 - 50 m³/d: 2 Überwachungen | > 50 m³/d: 6 Überwachungen |
| --- | --- | --- |

13. Fertigung

Antragsteller: ..................................................................................... Verantwortlicher im Betrieb (Name in Blockschrift) ....................................................................................... Ort Datum